## Sheet1
Щит автоматического переключения, 2 ввода, 380В, 32А, контроль по 1 вводу., исполнение в ЩМПг IP54.
№ п/п | Позиция | Наименование | Производитель | Артикул | Кол-во
1 | QF1,QF2 | Автоматический выключатель 3P 32A (C) 6ka ВА 47-63 EKF PROxima | EKF | mcb4763-6-3-32C-pro | 2
2 | QF3 | Автоматический выключатель 3P 6A (C) 6ka ВА 47-63 EKF PROxima | EKF | mcb4763-6-3-06C-pro | 1
3 | QF4 | Автоматический выключатель 1P 6A (C) 6ka ВА 47-63 EKF PROxima | EKF | mcb4763-6-1-06C-pro | 1
4 | FU1, FU2, FU3, FU4, FU5 | Предохранитель стеклянный быстродействующий 5х20, 250В, ток 1А | 5х20, 250В, ток 1А |  | 5
5 | FU1, FU2, FU3, FU4, FU5 | Колодка клеммная для плавких вставок JXB-4/35 тип RD серая EKF PROxima | EKF | plc-jxb-4/35RD-gy | 5
6 | KV1 | Реле контроля фаз RKF-37 EKF PROxima | EKF | rkf-37 | 1
7 | PVA2 | Индикатор значения тока и напряжения зеленый ED16-22AVD 100А EKF PROxima | EKF | ed16-22avd-g | 1
8 | PVA3 | Индикатор значения тока и напряжения красный ED16-22AVD 100А EKF PROxima | EKF | ed16-22avd-r | 1
9 | PVA1 | Индикатор значения тока и напряжения желтый ED16-22AVD 100А EKF PROxima | EKF | ed16-22avd-y | 1
10 | HL2 | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленая EKF PROxima | EKF | ledm-ad16-g | 1
11 | HL4 | Матрица светодиодная AD16-22HS красный 230 В AC EKF PROxima | EKF | ledm-ad16-r | 1
12 | HL1,HL3 | Матрица светодиодная AD16-22HS белый 230 В AC EKF PROxima | EKF | ledm-ad16-w | 2
13 | KM1,KM2 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 220В 1NC EKF PROxima | EKF | ctr-s-32-220-nc | 2
14 | KM1,KM2 | Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC EKF PROxima | EKF | ctr-sc-23 | 2
15 |  | Уcтройство блокировочное КМЭ до 32А EKF PROxima | EKF | ctr-s-01 | 1
16 | XT1,XT2 | Колодка клеммная ЕК-6/40 JXB земля EKF PROxima | EKF | plc-ek-6/40 | 2
17 | XT1,XT2 | Колодка клеммная JXB-6/35 синяя EKF PROxima | EKF | plc-jxb-6/35b | 2
18 | XT1,XT2 | Колодка клеммная JXB-6/35 серая EKF PROxima | EKF | plc-jxb-6/35gy | 6
19 | XT3 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 12 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | EKF | sn0-125-12-k | 1
20 | XT3 | Шина нулевая в корпусе (4х11) EKF PROxima | EKF | sn0-4x11 | 1
21 |  | Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 (10 шт.) EKF PROxima | EKF | dek-35-1-10 | 1
22 |  | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | EKF | ahdw-ew | 9
23 |  | Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 60х40мм.) EKF PROxima | EKF | kk60-40 | 5
24 |  | DIN-рейка перфорированная (500мм.) EKF PROxima | EKF | adr-50 | 3
25 |  | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 65.50.22 (ЩРНМ-3) IP54 EKF PROxima | EKF | mb24-3 | 1
26 |  | Заглушка для колодки с плавкой вставкой JXB-4/35 тип RD EKF PROxima | EKF | sak-4-35RD | 1